# Общество с ограниченной ответственностью

# «Теплогенерирующий комплекс»

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск, 644043, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

пояснительная записка

к инвестиционной программе

ООО «ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС»

по развитию системы теплоснабжения в ЦАО города Омска

на период c 2018 по 2020 гг.

г. Омск, 2017 г.

Основаниями для разработки инвестиционной программы являются:

– Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

– Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организации, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

– Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 N 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340»;

– Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 08.08.2016 N 22-П «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- «Схема теплоснабжения города Омска на период до 2030 года».

1. Паспорт программы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | юридический адрес: 644099, г. Омск, ул. Чапаева, 71 почтовый адрес: 644050, г. Омск, пр. Мира, 5 «б» |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Технический директор - Яжемчук Владимир Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.:(3812) 65-01-86 e-mail: iagem@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |  |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |  |
| Дата согласования инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |  |
| Руководитель регулируемой организации |  |
| М.П. | Лунёв Аркадий Юрьевич |
|  | Ф.И.О. |

2. мероприятия

Обществом в соответствии с п. 22 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – Постановление № 154) были подготовлены данные для актуализации в «Схемы теплоснабжения города Омска до 2030 года».

Руководствуясь п. 24 Постановления № 154 Обществом в срок до 1 апреля 2017 года в адрес Администрации города Омска будут направлены предложения по актуализации Схемы теплоснабжения города Омска до 2030 года которое содержит мероприятия, указанные в Инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ООО «Теплогенерирующий комплекс» на 2018-2023 годы.

В соответствии с п. 24 Постановления, актуализация схемы теплоснабжения должны быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема.

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Замена дымососов ДН-15,5 и ДН-17У подключенных к водогрейному котлу ПТВМ-50 инв. № 1 и 2 на новые дымососы ДН-15,5

В корпусе № 1 котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 установлены центробежные дымососы одностороннего всасывания типа ДН предназначенные для отсасывания дымовых газов из топок водогрейных котлов ПТВМ-50-1. В соответствии с технической документацией на центробежный дымосос полный назначенный срок службы составляет не менее 20 лет, установленный срок службы до капитального ремонта не менее 4,5 лет, установленная безотказная наработка не менее 3000 часов. Обществом с установленной периодичностью проводится текущий и капитальный ремонт основных узлов дымососов с целью восстановлениях их ресурса, однако из-за постоянного воздействия высоких температур, вибрации и работы в непрерывном режиме в течение года, происходит накопление усталости не только в основных узлах, но и вспомогательных, что приводит к появлению дефектов и отказам.

С целью повышения надежности выработке тепловой энергии при работе «базовых» котельных агрегатов, а также снижения физического износа основных производственных фондов целесообразно выполнить замену дымососов на новые.

Таблица 5 – Характеристика дымосос котла ПТВМ-50 .№1

| Наименование | Ез.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Марка дымососа | - | ДН-15,5 | ДН-15,5 |
| Электродвигатель | - | 5АМ315-S8 | 4А315-S6 |
| Мощность | кВт | 90 | 110 |
| Частота вращения | об/мин | 740 | 985 |
| Изготовитель |  | Дальэнергомаш | Дальэнергомаш |
| Заводской номер | - | 549 | н/д |
| Регистрационный номер | - | №1/1 | №2/2 |
| Инвентарный номер | - | 140 | 141 |
| Дата изготовления | год | 09.1993 | 09.1993 |
| Дата ввода в эксплуатацию | год | 1993 | 1993 |
| Полный назначенный срок службы | лет | 20 | 20 |
| Фактический срок службы | лет | 24 | 24 |
| Износ | % | 120 | 120 |

Таблица 6 – Характеристика дымосос котла ПТВМ-50 .№2

| Наименование | Ез.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Марка дымососа | - | ДН-17У | ДН-17У |
| Электродвигатель | - | 5АМ315-М6 | 5АМ315-М6 |
| Мощность | кВт | 132 | 132 |
| Частота вращения | об/мин | 985 | 985 |
| Изготовитель |  | Дальэнергомаш | Дальэнергомаш |
| Заводской номер | - | 212 | 216 |
| Регистрационный номер | - | №2/1 | №2/2 |
| Инвентарный номер | - | 144 | 145 |
| Дата изготовления | год | 04.2000 | 04.2000 |
| Дата ввода в эксплуатацию | год | 2000 | 2000 |
| Полный назначенный срок службы | лет | 20 | 20 |
| Фактический срок службы | лет | 17 | 17 |
| Износ | % | 85 | 85 |

Укрупнённые сметные затраты составляют:

- Замена дымососов ПТВМ-50 №1– 7 022,067 тыс.руб. с НДС (ЛСР №3.2.1.-1) по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2019 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04, 2019 г. – 1,04. Стоимость по состоянию на 2019 год – 7 595,068 тыс.руб. с НДС;

- Замена дымососов ПТВМ-50 №2 – 7 022,067 тыс.руб. с НДС (ЛСР №3.2.1.-2) по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2020 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04, 2019 г. – 1,04, 2020 – 1,04. Стоимость по состоянию на 2020 год – 7 898,87 тыс.руб. с НДС.

Итого по мероприятию – 15 493,938 тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах.

3.2.2. Замена 2 (двух) сетевых насосов 1Д1250-125 на котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97

По своему месту и назначению сетевые насосы могут быть отнесен к основному тепломеханическому оборудованию. Предназначен сетевые насос для обеспечения циркуляции теплоносителя от котельной до потребителя. Главной задачей при работе сетевого насоса является обеспечение требуемого напора и подачи теплоносителя в соответствии с гидравлическим режимом работы системы теплоснабжения.

С целью повышения надежности отпуска тепловой энергии, а также снижения физического износа основных производственных фондов целесообразно выполнить замену сетевых насосов на новые.

Рисунок 5 – Насос 1Д1250-125

Таблица 7 – Характеристика сетевых насосов кот. по ул. 22-го Партсъезда, 97

| Наименование | Ез.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | До замены | После замены |
| Марка | - | 1Д1250-125 | 1Д1250-125 |
| Количество | шт. | 2 | 2 |
| Электродвигатель | - | А4-400У-4У3 | А4-85/43-4У3 |
| Мощность | кВт | 630 | 630 |
| Частота вращения | об/мин | 1450 | 1450 |
| Изготовитель |  | н/д | н/д |
| Заводской номер | - | н/д | н/д |
| Инвентарный номер | - | 2,5 | 2,5 |
| Дата изготовления | год | 1979, 1990 | Х |
| Дата ввода в эксплуатацию | год | 1979, 1990 | 2018 |
| Полный назначенный срок службы | лет | 20 | 20 |
| Фактический срок службы | лет | 38, 27 | Х |
| Износ | % | 190, 135 (ср. знач = 162) | Х |

Укрупнённые сметные затраты составляют:

- Замена сетевых насосов №2 и №5– 4 393,810 тыс.руб. с НДС (ЛСР №3.2.2.-1) по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2018 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04. Стоимость по состоянию на 2018 год – 4 569,56 тыс.руб. с НДС;

Итого по мероприятию – 4 569,56 тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах.

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей энергетической эффективности

4.1.1. Замена 2 (двух) сетевых насосов 1Д1250-125 на котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 на насосы меньшей мощности 1Д630-125

Теплоснабжение потребителей пос. Амурский осуществляется от котельных расположенных по ул. 22-го Партсъезда, 97, 30-я Северная, 65/1 и Завертяева, 9/4 объединённых единой системой трубопроводов. Указанная тепловая сеть является кольцевой и обеспечивает работы нескольких источников тепловой энергии на единую систему теплоснабжения. Кольцевая конфигурация тепловых сетей позволяет: оптимальной распределить нагрузку между источниками тепловой энергии; снизить затраты на содержание основных производственных фондов, в частности не требуется содержание пиковых котлов; обеспечить стабильные гидравлические параметры в узловых точках сети; обеспечить стабильны температурные параметры и тепловые режимы у абонентов и повысить качество теплоснабжения. Существенное значение на работу системы теплоснабжения оказывают сетевые и подпиточные насосы, которые:

1. обеспечивают циркуляцию теплоносителя;

2. в зависимости от режима работы теплового источника обеспечивать требуемый перепад давления в узловых точках сети и у абонентов;

3. в зависимости от тепловой нагрузки обеспечивают поддержание требуемого расхода теплоносителя в сети.

Рисунок 6 – Конфигурация тепловых сетей

В неотопительный период источники тепловой энергии по ул. 30-я Северная, 65/1 и Заветряева, 9/4 не работают, тепловые нагрузки (горячее водоснабжение) покрываются от котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97. В соответствии с гидравлическим режимом работы системы теплоснабжения расход теплоносителя в неотопительный период составляет 0,7 от номинального расхода насоса 1Д1250-125 (см. табл.9).

С целью снижения затрат на привод сетевого оборудования и оптимизации режимов его работы Общество считает целесообразным заменить 2 (два) сетевых насоса 1Д1250-125 единичной мощностью 630 кВт на насосы меньшей мощности 1Д630-125 единичной мощностью 353 кВт.

Таблица 9 – Режимы работы сетевых насосов котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97

| Наименование показателя | Обоз. | Ед.изм | Приод | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зимний | Летний |  |
| Регулирование отпуска тепла | центральное, качественное |  |
| Расчетная температура сетевой воды: |  | согласно утвержденого температурного графика |
| - в подающем трубопроводе | t1 | 0С | 130 | 70 |  |
| - в обратном трубопроводе | t2 | 0С | 70 | не норм |  |
| Температура сетевой воды в точке излома температурного графика: |  |  |
| - в подающем трубопроводе | t"1 | 0С | 70 | - |  |
| - в обратном трубопроводе | t"2 | 0С | 45,8 | - |  |
| Температура горячей воды поступающей в местную систему ГВС | tг | 0С | 65 | 65 | п. 2.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Температура после местного водонагревателя | t3 | 0С | 30 | 30 | п. 3, Приложение 4, СП 41-101-95 |
| Температура холодной водопроводной воды | tх | 0С | 5 | 15 | договор водоснабжения |
| 1. Отопление |
| Схема присоединения системы |  |  | непосредственная |  |
| Максимально часовой расход тепла | Qо | Гкал/ч | 69,1 | - |  |
| Расход сетевой воды на отопление | Gо | т/ч | 1 151,667 | - | (Qо·10^3)/(t'1-t'2) |
| 2. Вентиляция |
| Схема присоединения системы |  |  | непосредственная |  |
| Максимально часовой расход тепла | Qв | Гкал/ч | 32,8 | - |  |
| Расход сетевой воды на вентиляцию | Gв | т/ч | 546,667 | - | (Qв·10^3)/(t'1-t'2) |
| 3. Горячее водоснабжение |
| Схема присоединения системы |  | смешанная двухступенчатая |  |
| Температурный график |  | отопительный | - |  |
| Местные баки-аккумуляторы |  | отсутствуют |  |
| Максимально часовой расход тепла | Qмакс.гвс | Гкал/ч | 25,0 | 25,0 |  |
| Расход сетевой воды на ГВС | Gгвс | т/ч | 541,7 | 812,5 | (Qмакс.гвс·10^3)/(t'1-t'2) |
| 4. Расход сетевой воды |
| Суммарный расход сетевой воды | Gсет | т/ч | 2 240,000 | 812,500 | Gо+Gв+Gгвс |
| 5. Режим работы насосного оборудования |
| Тип и марка насоса |  | 1Д 1250-125 | руководство по эксплуатации Н03.3.302.00.00.000РЭ (Приложение В) |
| Номинальная производительность | Gн | т/ч | 1 250 |  |
| Номинальный напор | Нн | м вод.ст | 125 |  |
| Номинальная мощность | Nн | кВт | 630 |  |
| иент спроса | К |  | 1,0 | 1,0 |  |
| Количество работающих насосов | nн | шт. | 3,0 | 0,7 | Gсет / Gн |
| Прододжительность работы | Z | час | 5 280,0 | 3 144,0 | сут: 220-зима; 131-лето |

Укрупнённые сметные затраты составляют:

- Замена сетевых насосов на котельной – 2 589,052 тыс.руб. с НДС (ЛСР №4.1.1.) по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2018 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04. Стоимость по состоянию на 2018 год – 2 692,61 тыс.руб. с НДС ;

Итого по мероприятию – 2 692,61 тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах.

4.1.2. Замена 2 (двух) повысительных насосов на ТПНС-101 на насосы большой мощности

Для обеспечения заданных гидравлических режимов и повышения надежности теплоснабжения потребителей по ул. Завертяева, требуется увеличения пропускной способности ТПНС-101. Общество считает целесообразным заменить 2 (два) насоса Д 320/50 установленные в ТПНС-101 на насосы большой мощности.

Таблица 10 – Режимы работы повысительных насосов ТПНС-101

| Характеристика | Ез.измерения | До замены | После замены |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип насоса | - | Д 320/50 | Д 320/50 | Д 500/63а |
| Нормативный расход среды, перекачиваемой насосами | м3/ч | 320 | 320 | 450 |
| Располагаемый напор, развиваемый насосами при нормативном расходе | м | 50 | 50 | 53 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 72 | 72 | 97 |
| Частота вращения | об/мин | 1450 | 1450 | 1450 |
| КПД насоса | % | 80 | 80 | 80 |
| Расход теплоносителя через ТПНС | м3/ч | 520 | 520 |
| Количество установленных насосов | шт. | 4 | 2 | 2 |
| Количество одновременно работающих насосов | шт. | 2 | резерв | 2 |
| Степень загрузки | % | 80 | Х | 80 |
| Число часов работы насосов (при нормативных расходах и напорах) | час | 8 424 | Х | 8424 |
| Расход электроэнергии | кВт·ч | 747 053,0 | Х | 1 529 040,4 |

Укрупнённые сметные затраты составляют:

- Замена сетевых насосов на ТПНС-101 – 2 589,052 тыс.руб с НДС. (ЛСР №4.1.2.) по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2019 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04, 2019 г. – 1,04. Стоимость по состоянию на 2019 год – 2 800,32 тыс.руб. с НДС;

Итого по мероприятию – 2 800,32 тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах.

4.1.3. Установка частотно-регулируемых приводов на подпиточные насосы КМ 100-65-200 котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97

Подпиточный насос предназначены для восполнения утечки воды из системы теплоснабжения и поддержания постоянного давления в нейтральной точке сети. Особенность нейтральной точки заключается в том, что при любых гидравлических режимах, возникающих при переменном расходе воды, давление в нейтральной точке остается неизменным, что обеспечивает снижение колебаний и стабилизацию давления в тепловой сети.

Так как электродвигатели насосов имеют постоянную частоту вращения и не учитывают изменяющийся расход подпиточной воды, что приводит к резкому изменению давления во время включения и отключения насоса, а также к перерасходу электроэнергии Общество считает целесообразным оснастить подпиточные насосы частотно регулируемыми приводами.

Оснащение подпиточных насосов частотно регулируемыми приводами позволяет:

повысить точность регулировки;

обеспечить пусковой момент равный макимальному;

электродвигатель может работать с неполной нагрузкой, что позволяет существенно экономить электроэнергию;

остановка и пуск производится более плавно, что существенно снижает износ и продлевает срок службы;

проводить удаленную диагностику, что позволяет вести учет отработанных моточасов, распознавать выпадающие фазы во входных и выходных цепях, а также выявлять другие дефекты и неисправности;

подключать различные датчики, которые дают возможность настройки каких-либо величин (например, давления);

при пропадании напряжения включается система управляемого торможения и автоматического перезапуска, скорость вращения стабилизируется при изменяющейся нагрузке и т.д.

Рисунок 7 – Конфигурация тепловых сетей

Укрупнённые сметные затраты по состоянию на 1 квартал 2017 года составляют (коммерческое предложение № КП 3101-132 от 31.01.2017 г.):

- Шкаф управления насосом 30 кВт IP54 ШУН1-30К-В-54 – 294,85696 тыс.руб. с НДС;

- ШУН1: Датчик сухого хода СХ-1 – 0,90216 тыс.руб. с НДС;

- Преобразователь давления измерительный ПД100-Д0,6-111-0,5 – 3,60864 тыс.руб. с НДС

Период осуществления мероприятия 2019 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04, 2019 г. – 1,04. Стоимость по состоянию на 2019 год – 382,08 тыс.руб. с НДС

Итого по мероприятию – 382,08  тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах.

4.1.4. Разработка проектной документации на реконструкцию котельной по ул. 30-я Северная, 65/1 с заменой паровых котлов на водогрейные

На котельной по ул. 30-я Северная, 65/1 установлены 3 (три) паровых котла типа ДЕ-10/14 (№3, №4, №5) и 2 (два) паровых котла типа ДЕ-25/14 (№6, №7). Более 90 % вырабатываемого пара используется в пароводяных подогревателях для нагрева сетевой воды. С целью снижения затрат на содержание котельных агрегатов, а также повышения эффективности выработке тепловой энергии Общество считает целесообразных заменить паровых котлы, установленные на котельной по ул. 30-я Северная, 65/1 на водогрейные котлы КВ-ГМ-35-150.

Так как замена парового котла на водогрейный потребует замену горелочного устройства, вентилятор, дымосос, автоматики, также внесение изменений в расположении основных коммуникации: газопроводы, технологические трубопроводы, трубопроводы холодной воды, газоходы и пр., и в соответствии со статьей 8 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» требуется разработка проектной документации подлежащей экспертизе промышленной безопасности, Общество считает целесообразным в рамках данной инвестиционной программы выполнить только разработку и экспертизу проектной документации

Укрупнённые сметные затраты составляют (коммерческое предложение № 39 от 10.04.2017 г.):

- проектные (изыскательные) работы – 10 523,618 тыс.руб. с НДС по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2019 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04, 2019 г. – 1,04. Стоимость по состоянию на 2019 год – 11 382,34 тыс.руб. с НДС.

Итого по мероприятию – 11 382,34 тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах.

4.1.5. Тепло-  и гидроизоляция трубопроводов и арматуры

По данным расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «Теплогенерирующий комплекс» на 2017 год тепловые потери составили:

через изоляцию – 72 209,0 Гкал;

за счет утечек – 7 656,3 Гкал;

на испытания – 480,1 Гкал;

всего – 80 345,5 Гкал.

При этом в п. 11.3.3. Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», доля местных тепловых потерь принимается 15-20 % от потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции. Соответственно потери через арматуру и теплопроводные включения составляют 10 831,3 – 14 441,8 Гкал в год.

С целью снижения потерь тепловой энергии через трубопроводы, арматуру и теплопроводные включения Обществом предлагается:

1. выполнить тепло-  и гидроизоляцию трубопроводной арматуры диаметром 720-159 мм;

2. тепло- и гидроизоляция магистральных тепловых сетей с применением скорлуп ППУ.

Мероприятия по повышению энергетической эффективности при передаче тепловой энергии:

1. выполнить тепло-  и гидроизоляцию трубопроводной арматуры диаметром 720-159 мм в количестве 276 шт.;

2. тепло- и гидроизоляция теплосети от УТ-5 до УТ-6 с применением скорлуп ППУ;

3. тепло- и гидроизоляция теплосети от УТ-6 до УТ-2 (зав. Им. Козицкого) с применением скорлуп ППУ;

4. тепло- и гидроизоляция теплосети от УТ-5/5 до УТ-99 с применением скорлуп ППУ;

5. тепло- и гидроизоляция теплосети от УТ-6/2а до УТ-9 (Краснознаменная) с применением скорлуп ППУ.

4.1.5.1. Тепло- и гидроизоляция трубопроводной арматуры тепловых сетей диаметром 720 - 159 мм с применением теплоизоляционного материала Изолат-03

Теплоизоляционный материал Изоллат-03 применяется для объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Изоллат-03 удерживает тепло и снижает тепловые потери, а также обеспечивает защиту от коррозии, конденсата и шума. Изоллат-03 эксплуатируется при температуре от -60 до +150ºС. Расчетная теплопроводность Изолат-3 в 25 раза меньше «минваты» и материалов из пенополиуретана (0,05 Вт/м·0С) и составляет 0,002 – 0,007 Вт/м·0С при температуре +150 0С.

Рисунок 8 – Эскиз задвижки

Таблица 11 – Расход теплоизоляционного материала

| Место нахождение объекта | Кол-во, шт. | Геометрические размеры арматуры, мм | Площадь полной поверхности (как для прямоугольного параллелепипеда с коэф. 0,8), м2/шт. | Расход теплоизоляционного материала Изолат – 3 (6 слоев по 0,5 мм), л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружный диаметр | Длина | Высота |  |  |
| От УТ-8/2 по ул. 20 Амурская до ТК-9 у ж/д по ул. 20 Амурская,57 (канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| От УТ-2/1 по ул. 16 Амурская до ТК-8 по ул. 20 Амурская (к шк.-инт. №7) (надземно) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| От УТ-7 по ул. 21 Амурская (у переезда) до УТ-2 по ул. 16 Амурская (надземно) | 2 | 530 | 700 | 1650 | 3,841 | 11,5 |
| От УТ-7 по ул. 21 Амурская (у переезда) до УТ-2 по ул. 16 Амурская (надземно) | 2 | 377 | 550 | 1400 | 2,408 | 7,2 |
| От УТ-1 по ул. 36 Северная до ТК-7/4 по ул. 27 Северная (надземно) | 2 | 325 | 500 | 1380 | 2,082 | 6,2 |
| От УТ-2 по ул. 30 Северная (у кот. 30 Северная,65а) до УТ-51 по ул. Герцена (у УПП ВОС по ул. Герцена,268)(надземно) | 2 | 325 | 500 | 1380 | 2,082 | 6,2 |
| От УТ-2 по ул. 30 Северная (у кот. 30 Северная,65а) до УТ-51 по ул. Герцена (у УПП ВОС по ул. Герцена,268)(надземно) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| От УТ-5 по ул. 30 Северная до ТК-8 по ул. 30 Северная (врезка на строит. колледж) (надземно) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| От УТ-45 по ул. 30 Северная (у котельной по ул. 30 Северная,65а) до УТ-48 по ул. 33 Северная (врезка на д/с №2 по ул. 33 Северная,31) (надземно) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| т/тр. к ж/д по ул. Осовиахимовская,290,292 до ИТП здания КНС по ул. 35 Северная,1 (надземно) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| От УТ-5/5 на пересечении улиц 24 Северная-Челюскинцев до УТ-99 на пересечении улиц 24 Северная-Красный пахарь (надземно) | 2 | 325 | 500 | 1380 | 2,082 | 6,2 |
| От УТ-99 по ул. Красный пахарь до ТК-14/14 по ул. 21 Северная (на переключение ж/д по ул. 21 Северная,154,165; 24 Северная172а,б,в (надземно) | 2 | 325 | 500 | 1380 | 2,082 | 6,2 |
| От УТ-99 по ул. Красный пахарь до ТК-14/14 по ул. 21 Северная (на переключение ж/д по ул. 21 Северная,154,165; 24 Северная,172а,б,в (надземно) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| От УТ-99 по ул. Красный пахарь до ТК-14/14 по ул. 21 Северная (на переключение ж/д по ул. 21 Северная,154,165; 24 Северная172а,б,в (надземно) | 4 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| т/тр. по ул. 2 Совхозная (надземно) | 2 | 273 | 450 | 1200 | 1,585 | 4,8 |
| От УТ-10 по ул. Аносова до ТК-11б по ул. 3 Челюскинцев (надземно) | 2 | 720 | 1300 | 2716 | 10,276 | 30,8 |
| От ТК-6/1 по ул. Багратиона до ТК-24/1 по ул. 1 Челюскинцев (у здания учебного центра УВД по ул. Челюскинцев,98 к.1 (канал) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| От ТК-6/1 по ул. Багратиона до ТК-24/1 по ул. 1 Челюскинцев (у здания учебного центра УВД по ул. Челюскинцев,98 к.1 (канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| От ограждения территории УЦ УВД до стены здания по ул. Сурикова,8 (канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| От УТ-6/1 по ул. 21 Амурская (у переезда) до ТК-21/2 у ж/д по ул. Багратиона,29е (канал) | 2 | 273 | 450 | 1200 | 1,585 | 4,8 |
| От УТ-5 по ул. Аносова (вблизи ж/д по ул. 2 Барнаульская,94) до ТК-9 по ул. Барнаульская (канал) | 2 | 720 | 1300 | 2716 | 10,276 | 30,8 |
| От УТ-5 по ул. Аносова (вблизи ж/д по ул. 2 Барнаульская,94) до УТ-7 по ул. Успешная (у переезда) (надземно) | 2 | 530 | 700 | 1650 | 3,841 | 11,5 |
| от ТК-6/6 до ж/д по ул. Алтайская,48 (канал) | 2 | 273 | 450 | 1200 | 1,585 | 4,8 |
| От УТ-7 по ул. Зеленая до УТ-11 по ул. Пристанционная (после перехода через ж/д) (надземно) | 2 | 273 | 450 | 1200 | 1,585 | 4,8 |
| От УТ-4 по ул. Зеленая до прибора учета ООО «Темп-сервис» (надземно) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| т/тр. ОПОГАТ от УТ-11 по ул. Пристанционная (после перехода через ж/дорогу) до секции задвижек после врезки объектов ВОС (надземно) | 2 | 273 | 450 | 1200 | 1,585 | 4,8 |
| От УТ-3/1 по ул. 22 Партсъезда (у хлебозавода) до ТК-2 (УТ-5) по ул. Зеленая (напротив котельной по ул. 22 Партсъезда,98) (надземно) | 2 | 530 | 700 | 1650 | 3,841 | 11,5 |
| От УТ-3/1 по ул. 22 Партсъезда (у хлебозавода) до ТК-2 (УТ-5) по ул. Зеленая (напротив котельной по ул. 22 Партсъезда,98)(надземно) | 2 | 426 | 600 | 1550 | 2,953 | 8,9 |
| От УТ-3/1 по ул. 22 Партсъезда (у хлебозавода) до ТК-2 (УТ-5) по ул. Зеленая (напротив котельной по ул. 22 Партсъезда,98)(надземно) | 2 | 377 | 550 | 1400 | 2,408 | 7,2 |
| От УТ-11 по ул. Пристанционная (у ж/дороги) до проходной МПМК-6 по ул. 2 Разъездная,2а (надземно) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| 21 Амурская,24б (от ТК-22/2 до ТУ ж/д 24б) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| 21 Амурская,24б (от ТУ ж/д 24б до ТУ ж/д 28д) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| Багратиона,17 (от ТК-1/2 до ТУ ж/д 17) | 2 | 325 | 500 | 1380 | 2,082 | 6,2 |
| Багратиона,21 (от ТК-1/2 до ТК-23/2) | 2 | 325 | 500 | 1380 | 2,082 | 6,2 |
| 21 Амурская,7 ( до ТУ ж/д 7) | 6 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 24 Северная,212(от ТУ ж/д 216б до ТУ ж/д 212) | 4 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 2 Совхозная,62 (от врезки УТ-1 до УТ-2) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| 27 Северная,44/2 (т.1 - ТК-1) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 21 Амурская,1 (от ТК-1-1/4 до ТУ ж/д 1) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 27 Северная,121 (от ТК-1-7/4 до ТУ ж/д) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 27 Северная,121 (от (ТК-7/4 до ТУ ж/дома)(ТК-1-6/4 до ТУ ж/д) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 24 Северная,192 (от ТК-1-12/4 до ТК-1-13/4) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 27 Северная (от ТК-1-1/4 до ТК-1-5/4) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| 21 Амурская,28г (от ТУ ж/д 28д до ТУ ж/д 28г) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Багратиона,29в (от ТК-2-17/2-ТК-2-18/2 до ТУ ж/д 29в) | 2 | 325 | 500 | 1380 | 2,082 | 6,2 |
| Багратиона,29д (от ТК-2-19/2 до ТК-2-20/2 до ТУ ж/д 29д) | 2 | 273 | 450 | 1200 | 1,585 | 4,8 |
| Багратиона,27д (от ж/д 27в до ж/д 27д) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Багратиона,29е (от ТК-2-20/2 до ТК-2-21/2 до ТУ ж/д 29е) | 2 | 273 | 450 | 1200 | 1,585 | 4,8 |
| 21 Амурская,15в (от ТК-3-1/2-ТК-3-2/2-ТК-3-26/2-ТК-3-4/2 до ТК-3-5/2) | 2 | 325 | 500 | 1380 | 2,082 | 6,2 |
| Багратиона,9 (от ТК-4-1/3 до ТУ ж/д 9) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Багратиона (9а) (от ТК-4-1/3 до ТК-4-2/3) | 2 | 273 | 450 | 1200 | 1,585 | 4,8 |
| 21 Амурская,8 (от ТК-4-2/3 до ввода в ж/д 8) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| Багратиона,1 (от ТК-4-7/3 до ТУ ж/д 1) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| 27 Северная (от ТК-4-1/3 до ТК-1-1/4) | 2 | 273 | 450 | 1200 | 1,585 | 4,8 |
| 24 Северная,175 (от ТК-1-1/4 до ТК-5-1/4а) ( канал) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| 27 Северная,98 (от ТУ ж/д 173 до ТУ ж/д 98) ( канал) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| 27 Северная,92 (от ТУ ж/д 94 до ТУ ж/д 92) ( канал) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| 27 Северная,88 (от ТУ ж/д 92 через ТК-5-4/4а до ТУ ж/д 88)(канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 24 Северная,167 (от ТУ ж/д 169 до ТУ ж/д 167) ( канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 24 Северная,216а (от УТ-6-6/5 до ТУ ж/д) (канал) | 2 | 273 | 450 | 1200 | 1,585 | 4,8 |
| 24 Северная,214 (от ТУ ж/д 212а до ТУ ж/д 214) (канал) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| 24 Северная,206а (от УТ-6-9/5 до ТУ ж/д) (канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 24 Северная,192 (от ТК-6-15/5 до ТУ ж/д 192) (канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 22 Партсъезда (магистр. сети) (от ТК-7-3/1 до ТК-8-16/1)( магистр.) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| 3 Челюскинцев (от перехода за ТК-7-12 до ТК-7-1/1)( канал) | 2 | 426 | 600 | 1550 | 2,953 | 8,9 |
| 4 Челюскинцев,99 (от ТК-7-10 до ТК-7-10в)( канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Челюскинцев,95 (от ТК-8-2/5 до ТУ ж/д)(канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Челюскинцев,104 к.1 (от ТК-8-25/1 до ТУ ж/д)(ТК-23/1-ТК-24/1-ТК-7/6) (канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 1 Челюскинцев,94,96,98,100-Сурикова (от ТК-8-33-ТК-8-30-ТК-8-27/1-ТК-8-30/1-ТК-8-29/1-ТК-8-25/1-ТК-8-26/1)(канал) | 4 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 22 Партсъезда (магистр. сети) (от ТК-8-16/1 до ТК-8-19/1) (канал) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| Гражданская,1 (от ТК-8а до ТУ дома 1) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Барнаульская,134 (от ТК-8/1 до ТУ дома 134) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 22 Партсъезда (от магистрали до ТК-1/6) | 2 | 273 | 450 | 1200 | 1,585 | 4,8 |
| Багратиона,90 (от ТК-6 до ТК-6а) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| Барнаульская (от ТК-9 до ТК-8/1) | 2 | 325 | 500 | 1380 | 2,082 | 6,2 |
| 4 Челюскинцев,2а (от ТК-10-8е через ТК-10-8г до ТУ здания) (канал)(между 8е*8г) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Барнаульская,11в (от ТК-10-7/6 до ТК-10-8/6)(канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Нахимова,55 (от ж/д 11г до пищеблока) (канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 2 Барнаульская,11г (от ТУ ж/д 11в до ТУ ж/д 11г) (канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Завертяева (от УТ-11-1 до УТ-11-9) ( надземно) | 8 | 273 | 450 | 1200 | 1,585 | 4,8 |
| 21 Амурская,21а (от УТ-11-2 до ТУ здания) (надземно) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Успешная (от УТ-11-4 Завертяева до УТ-11-7 Успешная) (надземно) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Краснознаменная,24 (от ТК-11-32 до ТК-11-34) (надземно) | 2 | 273 | 450 | 1200 | 1,585 | 4,8 |
| 4 Челюскинцев,95,97,99 (ТК-10-ТК-10/1) (канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| От ТК-51(УТ) до ж/дома по ул. 35 Северная,1/1 | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Краснознаменная,26,26/1 (ТК-32-д/сад №366) (канал) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Аносова (от ТК-9 через ТК-9б, ТК-9а до ТК-1/2) | 2 | 530 | 700 | 1650 | 3,841 | 11,5 |
| 24 Северная,дом 194 (от УТ-12/5 до ТК-13/5) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| 21 Амурская,19б (от УТ-17/2 до ТК-16/2) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Магистральные сети вдоль улицы 2 Совхозная (от ул. 24 Северная до УТ-95) | 2 | 325 | 500 | 1380 | 2,082 | 6,2 |
| 30 Северная,67 (от УТ-3 до ТК-31) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| 33 Северная,40 (УТ-6 до ТУ зд. 40а) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| 22 Партсъезда (от УТ-2/2 до УТ-2/3) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| 22 Партсъезда (от УТ-2/3 до УТ-2/4) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| Зеленая,16 (УТ-8) | 2 | 219 | 330 | 800 | 0,818 | 2,5 |
| 21 Амурская,21а (до домов №21б,в по ул. 21 Амурская) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Багратиона, дом 94 (от УТ в жилом доме 86 по улице Багратиона до наружной стены жилого дома по улице Багратиона 94) | 2 | 159 | 280 | 650 | 0,528 | 1,6 |
| Итого | 387,3 |

Таблица 12 – Определение удельного теплового потока через стальную задвижку

| Наименование показателя | Обоз. | Ед.изм | Формула | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |
| Вода |
| Среднегодовая температура теплоносителя | tводы | 0С | (tср.п + tср.о) / 2 | 66,2 | Из расчетов НТПтэ на 2017 год |
| Коэффициент теплопроводности | λводы | Вт/(м·К) | при температуре tводы | 0,6646 | таблица П 6, [1] |
| Кинематическая вязкость | νводы | м2/с |  | 0,000000439 |  |
| Критерий Прандтля | Prводы | - |  | 2,713 |  |
| Скорость движения воды | wводы | м/с | принимаем среднее значение | 1,5 | Оптимальный диапазон от 0,5 до 2,5 м/с |
| Средний внутрений диаметр задвижки | dвн | мм | среднее значение | 261,1 | условный 273 мм |
| Воздух наружный |
| Среднегодовая температура воздуха | tо.с | 0С | - | 1,86 | Из расчетов НТПтэ на 2017 год |
| Коэффициент теплопроводности | λо.с | Вт/(м·К) | при температуре tо.с | 0,0245 | таблица П 5, [1] |
| Кинематическая вязкость | νо.с | м2/с |  | 0,000013444 |  |
| Критерий Прандтля | Prо.с | - |  | 2,713 |  |
| Скорость движения воздуха | wо.с | м/с | таблица 3.1. СП 131.13330.2012 | 2,800 | средняя за отопительный период |
| Воздух в канале |
| Температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции | tповерх.из | 0С | - | 35 | п. 9.1.39 ПТЭТЭ |
| Среднегодовая температура грунта | tср.грунта | 0С | - | 6,08 | Из расчетов НТПтэ на 2017 год |
| Среднегодовая температура воздуха в канале | tканал | 0С | (tповерх.из + tср.грунта)/2 | 20,54 |  |
| Коэффициент теплопроводности | λканал | Вт/(м·К) | при температуре tк | 0,0259 | таблица П 5, [1] |
| Кинематическая вязкость | νканал | м2/с |  | 0,000015111 |  |
| Критерий Прандтля | Prканал | - |  | 0,703 |  |
| Стальная задвижка |
| Плотность | ρсталь | кг / м3 | - | 7830 | таблица П 1, [1] |
| Коэффициент теплопроводности | λсталь | Вт/(м·К) | - | 53,6 |  |
| Средняя толщина стальной арматуры | δсталь | мм | при условном диаметре 273 мм | 6 |  |
| Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Плотность | ρвата | кг / м3 | - | 200 | таблица П 3, [1] |
| Температура изоляции | tвата | 0С | (tводы + 40) / 2 | 53,1 |  |
| Коэффициент теплопроводности | λвата | Вт/(м·К) | 0,047 + 0,87·tвата | 46,244 | таблица П 3, [1] |
| Средняя толщина теплоизоляционного слоя | δвата | мм | при условном диаметре 273 мм | 70 | из условия соблюдения нормативных тепловых потерь |
| Изоллат-03 |
| Плотность | ρизоллат | кг / м3 | - | 280 | http://www.isollat.ru/catalog/izollat-03/ |
| Коэффициент теплопроводности | λизоллат | Вт/(м·К) | - | 0,0070 |  |
| Средняя толщина теплоизоляционного слоя | δизоллат | мм | 6 слоев по 0,5 мм | 3 | Инструкция по применению теплоизоляционного материала Изоллат |
| Тепловой расчет |
| Термическое сопротивление при передаче тепла от воды к стенки арматуры |
| Критерий Рейнольдса | Reводы | - | (wводы·dвн·10-3)/ νводы | 892 263,179 |  |
| Температура внутренней стенки металла | t1' | 0С | tводы - 3 | 63,2 | 1-ое приближение |
| Критерий Прандтля при температуре t1' | Prстенки | 0С | при температуре t1' | 2,842 | таблица П 6, [1] |
| Критерий Нуссельта | Nuводы | - | 0,021·Reводы0,8·Prводы0,43·(Prводы / Prстенки) | 1 773,590 |  |
| Коэффициент теплоотдачи от воды к стенки арматуры | αвода | Вт / (м2·К) | Nuводы·[λводы / (dвн·10^-3)] | 4 514,333 |  |
| Термическое сопротивление | Rводы | (м2·К) / Вт | 1 / α1 | 0,000221517 |  |
| Термическое сопротивление стали |
| Термическое сопротивление стали | Rстали | (м2·К) / Вт | (δсталь ·10-3)/ λстали | 0,00011194 |  |
| Термическое сопротивление изоляционного материала |
| Термическое сопротивление "ваты" | Rвата | (м2·К) / Вт | (δвата ·10-3)/ λвата | 0,00151371 |  |
| Термическое сопративление Изоллат-03 | Rизоллат | (м2·К) / Вт | (δизоллат ·10-3)/ λизоллат | 0,42857143 |  |
| Термическое сопротивление при передаче тепла от теплоизоляционного материла к воздуху |
| Коэффициент теплоотдачи при расположении на открытом воздухе | αо.с | Вт / (м2·К) | 11,6 + wо.с0,5 | 13,273 |  |
| Термическое сопротивление "воздух" | Rо.с | (м2·К) / Вт | 1 / αо.с | 0,07533910 |  |
| Коэффициент теплоотдачи при расположении в канале | αканал | Вт / (м2·К) | при температуре поверхности выше 20 0С, с высоким коэф. излучения | 11,0 | Приложение 9, СНиП 2.04.14-88 |
| Термическое сопротивление "канал" | Rканал | (м2·К) / Вт | 1 / αканал | 0,09090909 |  |
| Полное термическое сопротивление |
| Полное термическое сопротивление при расположении на открытом воздухе |  |  |  |  |  |
| в т.ч. при использовании мат минераловатных | ΣRвата' | (м2·К) / Вт | Rводы + Rстали + Rваты + Rо.с | 0,077186268 |  |
| в т.ч. при использовании Изоллат-03 | ΣRизоллат' | (м2·К) / Вт | Rводы + Rстали + Rизоллат + Rо.с | 0,504243987 |  |
| Полное термическое сопротивление при расположении в канале |  |  |  |  |  |
| в т.ч. при использовании мат минераловатных | ΣRвата'' | (м2·К) / Вт | Rводы + Rстали + Rваты + Rканал | 0,092756258 |  |
| в т.ч. при использовании Изоллат-03 | ΣRизоллат'' | (м2·К) / Вт | Rводы + Rстали + Rизоллат + Rканал | 0,519813976 |  |
| Удельный тепловой поток |
| Удельный тепловой поток при расположении на открытом воздухе |
| в т.ч. при использовании мат минераловатных | qвата' | Вт/ м2 | (tводы - tо.с) / ΣRвата' | 833,568 |  |
|  |  | Гкал/ч·м2 | [(tводы - tо.с)·0,86·10-6 ] / ΣRвата' | 0,000716868 |  |
| в т.ч. при использовании Изоллат-03 | qизоллат' | Вт/ м2 | (tводы - tо.с) / ΣRизоллат' | 127,597 |  |
|  |  | Гкал/ч·м2 | [(tводы - tо.с)·0,86·10-6] / ΣRизоллат' | 0,000109733 |  |
| Удельный тепловой поток при расположении в канале |
| в т.ч. при использовании мат минераловатных | qвата'' | Вт/ м2 | (tводы - tо.с) / ΣRвата'' | 693,646 |  |
|  |  | Гкал/ч·м2 | [(tводы - tо.с)·0,86·10-6] / ΣRвата'' | 0,000596535 |  |
| в т.ч. при использовании Изоллат-03 | qизоллат'' | Вт/ м2 | (tводы - tо.с) / ΣRизоллат'' | 123,775 |  |
|  |  | Гкал/ч·м2 | [(tводы - tо.с)·0,86·10-6] / ΣRизоллат'' | 0,000106447 |  |
| [1] - Теплотехника: Учеб. для вузов/В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, 2008 г. |

Таблица 13 – Тепловые потери через стальную задвижку

| Место нахождение объекта | Вид прокладки | Кол-во, шт. | Тепловые потери (период функционирования 8424 ч), Гкал в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал маты минераловатные | материал Изоллат-03 |
| От УТ-8/2 по ул. 20 Амурская до ТК-9 у ж/д по ул. 20 Амурская,57 (канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| От УТ-2/1 по ул. 16 Амурская до ТК-8 по ул. 20 Амурская (к шк.-инт. №7) (надземно) | надземно | 2 | 9,884 | 1,513 |
| От УТ-7 по ул. 21 Амурская (у переезда) до УТ-2 по ул. 16 Амурская (надземно) | надземно | 2 | 46,388 | 7,101 |
| От УТ-7 по ул. 21 Амурская (у переезда) до УТ-2 по ул. 16 Амурская (надземно) | надземно | 2 | 29,086 | 4,452 |
| От УТ-1 по ул. 36 Северная до ТК-7/4 по ул. 27 Северная (надземно) | надземно | 2 | 25,141 | 3,848 |
| От УТ-2 по ул. 30 Северная (у кот. 30 Северная,65а) до УТ-51 по ул. Герцена (у УПП ВОС по ул. Герцена,268)(надземно) | надземно | 2 | 25,141 | 3,848 |
| От УТ-2 по ул. 30 Северная (у кот. 30 Северная,65а) до УТ-51 по ул. Герцена (у УПП ВОС по ул. Герцена,268)(надземно) | надземно | 2 | 9,884 | 1,513 |
| От УТ-5 по ул. 30 Северная до ТК-8 по ул. 30 Северная (врезка на строит. колледж) (надземно) | надземно | 2 | 9,884 | 1,513 |
| От УТ-45 по ул. 30 Северная (у котельной по ул. 30 Северная,65а) до УТ-48 по ул. 33 Северная (врезка на д/с №2 по ул. 33 Северная,31) (надземно) | надземно | 2 | 9,884 | 1,513 |
| т/тр. к ж/д по ул. Осовиахимовская,290,292 до ИТП здания КНС по ул. 35 Северная,1 (надземно) | надземно | 2 | 6,375 | 0,976 |
| От УТ-5/5 на пересечении улиц 24 Северная-Челюскинцев до УТ-99 на пересечении улиц 24 Северная-Красный пахарь (надземно) | надземно | 2 | 25,141 | 3,848 |
| От УТ-99 по ул. Красный пахарь до ТК-14/14 по ул. 21 Северная (на переключение ж/д по ул. 21 Северная,154,165; 24 Северная172а,б,в (надземно) | надземно | 2 | 25,141 | 3,848 |
| От УТ-99 по ул. Красный пахарь до ТК-14/14 по ул. 21 Северная (на переключение ж/д по ул. 21 Северная,154,165; 24 Северная,172а,б,в (надземно) | надземно | 2 | 9,884 | 1,513 |
| От УТ-99 по ул. Красный пахарь до ТК-14/14 по ул. 21 Северная (на переключение ж/д по ул. 21 Северная,154,165; 24 Северная172а,б,в (надземно) | надземно | 4 | 12,749 | 1,952 |
| т/тр. по ул. 2 Совхозная (надземно) | надземно | 2 | 19,140 | 2,930 |
| От УТ-10 по ул. Аносова до ТК-11б по ул. 3 Челюскинцев (надземно) | надземно | 2 | 124,108 | 18,998 |
| От ТК-6/1 по ул. Багратиона до ТК-24/1 по ул. 1 Челюскинцев (у здания учебного центра УВД по ул. Челюскинцев,98 к.1 (канал) | канал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| От ТК-6/1 по ул. Багратиона до ТК-24/1 по ул. 1 Челюскинцев (у здания учебного центра УВД по ул. Челюскинцев,98 к.1 (канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| От ограждения территории УЦ УВД до стены здания по ул. Сурикова,8 (канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| От УТ-6/1 по ул. 21 Амурская (у переезда) до ТК-21/2 у ж/д по ул. Багратиона,29е (канал) | канал | 2 | 15,927 | 2,842 |
| От УТ-5 по ул. Аносова (вблизи ж/д по ул. 2 Барнаульская,94) до ТК-9 по ул. Барнаульская (канал) | канал | 2 | 103,275 | 18,429 |
| От УТ-5 по ул. Аносова (вблизи ж/д по ул. 2 Барнаульская,94) до УТ-7 по ул. Успешная (у переезда) (надземно) | надземно | 2 | 46,388 | 7,101 |
| от ТК-6/6 до ж/д по ул. Алтайская,48 (канал) | канал | 2 | 15,927 | 2,842 |
| От УТ-7 по ул. Зеленая до УТ-11 по ул. Пристанционная (после перехода через ж/д) (надземно) | надземно | 2 | 19,140 | 2,930 |
| От УТ-4 по ул. Зеленая до прибора учета ООО «Темп-сервис» (надземно) | надземно | 2 | 6,375 | 0,976 |
| т/тр. ОПОГАТ от УТ-11 по ул. Пристанционная (после перехода через ж/дорогу) до секции задвижек после врезки объектов ВОС (надземно) | надземно | 2 | 19,140 | 2,930 |
| От УТ-3/1 по ул. 22 Партсъезда (у хлебозавода) до ТК-2 (УТ-5) по ул. Зеленая (напротив котельной по ул. 22 Партсъезда,98) (надземно) | надземно | 2 | 46,388 | 7,101 |
| От УТ-3/1 по ул. 22 Партсъезда (у хлебозавода) до ТК-2 (УТ-5) по ул. Зеленая (напротив котельной по ул. 22 Партсъезда,98)(надземно) | надземно | 2 | 35,671 | 5,460 |
| От УТ-3/1 по ул. 22 Партсъезда (у хлебозавода) до ТК-2 (УТ-5) по ул. Зеленая (напротив котельной по ул. 22 Партсъезда,98)(надземно) | надземно | 2 | 29,086 | 4,452 |
| От УТ-11 по ул. Пристанционная (у ж/дороги) до проходной МПМК-6 по ул. 2 Разъездная,2а (надземно) | надземно | 2 | 9,884 | 1,513 |
| 21 Амурская,24б (от ТК-22/2 до ТУ ж/д 24б) | т/подвал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| 21 Амурская,24б (от ТУ ж/д 24б до ТУ ж/д 28д) | т/подвал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| Багратиона,17 (от ТК-1/2 до ТУ ж/д 17) | канал | 2 | 20,921 | 3,733 |
| Багратиона,21 (от ТК-1/2 до ТК-23/2) | канал | 2 | 20,921 | 3,733 |
| 21 Амурская,7 ( до ТУ ж/д 7) | т/подвал | 6 | 15,914 | 2,840 |
| 24 Северная,212(от ТУ ж/д 216б до ТУ ж/д 212) | т/подвал | 4 | 10,609 | 1,893 |
| 2 Совхозная,62 (от врезки УТ-1 до УТ-2) | канал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| 27 Северная,44/2 (т.1 - ТК-1) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| 21 Амурская,1 (от ТК-1-1/4 до ТУ ж/д 1) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| 27 Северная,121 (от ТК-1-7/4 до ТУ ж/д) | т/подвал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| 27 Северная,121 (от (ТК-7/4 до ТУ ж/дома)(ТК-1-6/4 до ТУ ж/д) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| 24 Северная,192 (от ТК-1-12/4 до ТК-1-13/4) | т/подвал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| 27 Северная (от ТК-1-1/4 до ТК-1-5/4) | надземно | 2 | 9,884 | 1,513 |
| 21 Амурская,28г (от ТУ ж/д 28д до ТУ ж/д 28г) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| Багратиона,29в (от ТК-2-17/2-ТК-2-18/2 до ТУ ж/д 29в) | канал | 2 | 20,921 | 3,733 |
| Багратиона,29д (от ТК-2-19/2 до ТК-2-20/2 до ТУ ж/д 29д) | канал | 2 | 15,927 | 2,842 |
| Багратиона,27д (от ж/д 27в до ж/д 27д) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| Багратиона,29е (от ТК-2-20/2 до ТК-2-21/2 до ТУ ж/д 29е) | канал | 2 | 15,927 | 2,842 |
| 21 Амурская,15в (от ТК-3-1/2-ТК-3-2/2-ТК-3-26/2-ТК-3-4/2 до ТК-3-5/2) | канал | 2 | 20,921 | 3,733 |
| Багратиона,9 (от ТК-4-1/3 до ТУ ж/д 9) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| Багратиона (9а) (от ТК-4-1/3 до ТК-4-2/3) | канал | 2 | 15,927 | 2,842 |
| 21 Амурская,8 (от ТК-4-2/3 до ввода в ж/д 8) | канал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| Багратиона,1 (от ТК-4-7/3 до ТУ ж/д 1) | канал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| 27 Северная (от ТК-4-1/3 до ТК-1-1/4) | канал | 2 | 15,927 | 2,842 |
| 24 Северная,175 (от ТК-1-1/4 до ТК-5-1/4а) ( канал) | канал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| 27 Северная,98 (от ТУ ж/д 173 до ТУ ж/д 98) ( канал) | канал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| 27 Северная,92 (от ТУ ж/д 94 до ТУ ж/д 92) ( канал) | канал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| 27 Северная,88 (от ТУ ж/д 92 через ТК-5-4/4а до ТУ ж/д 88)(канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| 24 Северная,167 (от ТУ ж/д 169 до ТУ ж/д 167) ( канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| 24 Северная,216а (от УТ-6-6/5 до ТУ ж/д) (канал) | канал | 2 | 15,927 | 2,842 |
| 24 Северная,214 (от ТУ ж/д 212а до ТУ ж/д 214) (канал) | канал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| 24 Северная,206а (от УТ-6-9/5 до ТУ ж/д) (канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| 24 Северная,192 (от ТК-6-15/5 до ТУ ж/д 192) (канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| 22 Партсъезда (магистр. сети) (от ТК-7-3/1 до ТК-8-16/1)( магистр.) | канал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| 3 Челюскинцев (от перехода за ТК-7-12 до ТК-7-1/1)( канал) | канал | 2 | 29,683 | 5,297 |
| 4 Челюскинцев,99 (от ТК-7-10 до ТК-7-10в)( канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| Челюскинцев,95 (от ТК-8-2/5 до ТУ ж/д)(канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| Челюскинцев,104 к.1 (от ТК-8-25/1 до ТУ ж/д)(ТК-23/1-ТК-24/1-ТК-7/6) (канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| 1 Челюскинцев,94,96,98,100-Сурикова (от ТК-8-33-ТК-8-30-ТК-8-27/1-ТК-8-30/1-ТК-8-29/1-ТК-8-25/1-ТК-8-26/1)(канал) | канал | 4 | 10,609 | 1,893 |
| 22 Партсъезда (магистр. сети) (от ТК-8-16/1 до ТК-8-19/1) (канал) | канал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| Гражданская,1 (от ТК-8а до ТУ дома 1) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| Барнаульская,134 (от ТК-8/1 до ТУ дома 134) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| 22 Партсъезда (от магистрали до ТК-1/6) | надземно | 2 | 19,140 | 2,930 |
| Багратиона,90 (от ТК-6 до ТК-6а) | канал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| Барнаульская (от ТК-9 до ТК-8/1) | канал | 2 | 20,921 | 3,733 |
| 4 Челюскинцев,2а (от ТК-10-8е через ТК-10-8г до ТУ здания) (канал)(между 8е*8г) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| Барнаульская,11в (от ТК-10-7/6 до ТК-10-8/6)(канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| Нахимова,55 (от ж/д 11г до пищеблока) (канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| 2 Барнаульская,11г (от ТУ ж/д 11в до ТУ ж/д 11г) (канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| Завертяева (от УТ-11-1 до УТ-11-9) ( надземно) | надземно | 8 | 76,560 | 11,719 |
| 21 Амурская,21а (от УТ-11-2 до ТУ здания) (надземно) | надземно | 2 | 6,375 | 0,976 |
| Успешная (от УТ-11-4 Завертяева до УТ-11-7 Успешная) (надземно) | надземно | 2 | 6,375 | 0,976 |
| Краснознаменная,24 (от ТК-11-32 до ТК-11-34) (надземно) | надземно | 2 | 19,140 | 2,930 |
| 4 Челюскинцев,95,97,99 (ТК-10-ТК-10/1) (канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| От ТК-51(УТ) до ж/дома по ул. 35 Северная,1/1 | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| Краснознаменная,26,26/1 (ТК-32-д/сад №366) (канал) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| Аносова (от ТК-9 через ТК-9б, ТК-9а до ТК-1/2) | канал | 2 | 38,602 | 6,888 |
| 24 Северная,дом 194 (от УТ-12/5 до ТК-13/5) | канал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| 21 Амурская,19б (от УТ-17/2 до ТК-16/2) | надземно | 2 | 6,375 | 0,976 |
| Магистральные сети вдоль улицы 2 Совхозная (от ул. 24 Северная до УТ-95) | надземно | 2 | 25,141 | 3,848 |
| 30 Северная,67 (от УТ-3 до ТК-31) | канал | 2 | 8,225 | 1,468 |
| 33 Северная,40 (УТ-6 до ТУ зд. 40а) | канал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| 22 Партсъезда (от УТ-2/2 до УТ-2/3) | надземно | 2 | 9,884 | 1,513 |
| 22 Партсъезда (от УТ-2/3 до УТ-2/4) | надземно | 2 | 9,884 | 1,513 |
| Зеленая,16 (УТ-8) | надземно | 2 | 9,884 | 1,513 |
| 21 Амурская,21а (до домов №21б,в по ул. 21 Амурская) | надземно | 2 | 6,375 | 0,976 |
| Багратиона, дом 94 (от УТ в жилом доме 86 по улице Багратиона до наружной стены жилого дома по улице Багратиона 94) | т/подвал | 2 | 5,305 | 0,947 |
| Итого | 1 506,908 | 248,475 |

Теплоизоляционный материал Изолат-03 продается в упаковке (ведре) по 5, 10, 19 литров. Стоимость по данным ООО «Сибэкспорт» (http://www.sibeks55.ru/) составляет 475 руб./л. с НДС.

Укрупнённые сметные затраты составляют: приобретение материалов – 183,968 тыс. руб.; приобретение оборудования (кисть малярная АКОР КР-55) – 3,0 тыс.руб.; доставка (деловые линии) – 2,5 тыс. руб. Итого: 189,468 тыс. руб. по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2018 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04. Стоимость по состоянию на 2018 год – 197,05 тыс.руб. с НДС.

4.1.5.2. Тепло- и гидроизоляция магистральной теплосети от УТ-5 до УТ-6 с применением скорлуп ППУ

Таблица 14 – Характеристика участка тепловых сетей от УТ-5 до УТ-6

| Наименование показателя | Ед.изм | До замены | После замены |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр х Толщина стенки – Протяженность (вид прокладки) |  | 530х8,0-3648 (н) |
| Протяженность участка (в 2х трубном) | м | 1824 |
| Год ввода в эксплуатацию | год | 1991 |
| Фактический срок службы | лет | 25 |
| Тип изоляция | - | маты минераловатные | скорлупа ППУ |
| Техническое состояние изоляционных конструкций | - | разрушение конструкции > 50%, уплотнение основного > чем на 75 % | Х |
| Поправочный коэффициент к теплопроводности | - | 3,5 | Х |
| Технологические потери (с учетом утечек и затрат на испытания) |  |
| нормативные | Гкал в год | 3 559,25 |
| фактические | -//- | 12 457,37 | 2 575,68 |
| Экономия тепловой энергии | -//- | -8 898,12 | 983,57 |
| в т.ч. в стоимостном выражении (1 Гкал = 1600 руб) | тыс.руб/год | -14 236,963 | 1 573,712 |
| Основание эксплуатации | - | собственность |

Таблица 15 – Затраты на изоляцию участка тепловых сетей от УТ-5 до УТ-6

| Наименование материала | Диаметр трубы, мм | Длина скорлупы, мм | Цена, руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляционная скорлупа | 530,00 | 3 648,00 | 1 420,00 | 5 180 160,00 |
| Хомуты | 530,00 | 3 648,00 | 16,00 | 116 736,00 |
| Итого | 5 296 896,00 |

Укрупнённые сметные затраты составляют: приобретение основного материала (скорлуп ППУ) – 5 180,2 тыс. руб. с НДС; приобретение хомутов – 116,736 тыс.руб. с НДС. Итого: 5 296,9 тыс. руб. с НДС по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2018 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04. Стоимость по состоянию на 2018 год – 5 508,77 тыс.руб. с НДС.

4.1.5.3. Тепло- и гидроизоляция магистральной теплосети от УТ-6 до УТ-2 (зав.Казицкий) с применением скорлуп ППУ

Таблица 16 – Характеристика участка тепловых сете от УТ-6 до УТ-2

| Наименование показателя | Ед.изм | До замены | После замены |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр х Толщина стенки – Протяженность (вид прокладки) |  | 530х8,0-818 (н) 426х6,0-288 (н) 377х6,0-1724 (н) |
| Протяженность участка (в 2х трубном) | м | 1415 |
| Год ввода в эксплуатацию | год | 1991 |
| Фактический срок службы | лет | 25 |
| Тип изоляция | - | маты минераловатные | скорлупа ППУ |
| Техническое состояние изоляционных конструкций | - | разрушение конструкции > 60%, уплотнение основного > чем на 70 % | Х |
| Поправочный коэффициент к теплопроводности | - | 3,5 | Х |
| Технологические потери (с учетом утечек и затрат на испытания) |  |
| нормативные | Гкал в год | 2 193,82 |
| фактические | -//- | 7 678,35 | 1580,81 |
| Экономия тепловой энергии | -//- | -5 484,53 | 613,01 |
| в т.ч. в стоимостном выражении (1 Гкал = 1600 руб) | тыс.руб/год | -8 775,25 | 980,816 |
| Основание эксплуатации | - | собственность |

Таблица 17 – Затраты на изоляцию участка тепловых сетей от УТ-6 до УТ-2

| Наименование материала | Диаметр трубы, мм | Длина скорлупы, мм | Цена, руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляционная скорлупа | 530,00 | 818,00 | 1 420,00 | 1 161 560,00 |
|  | 426,00 | 288,00 | 1 180,00 | 339 840,00 |
|  | 377,00 | 1 724,00 | 1 000,00 | 1 724 000,00 |
| Хомуты | 530,00 | 3 648,00 | 16,00 | 116 736,00 |
|  | 426,00 | 288,00 | 15,00 | 8 640,00 |
|  | 377,00 | 1 724,00 | 14,00 | 48 272,00 |
| Итого | 3 399 048,00 |

Укрупнённые сметные затраты составляют: приобретение основного материала (скорлуп ППУ) – 3 225,4 тыс. руб. с НДС; приобретение хомутов – 173,6 тыс.руб. с НДС. Итого: 3 399,048 тыс. руб. с НДС по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2020 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04, 2019 г. – 1,04, 2020 г. – 1,04. Стоимость по состоянию на 2020 год – 3 823,47 тыс.руб. с НДС.

4.1.5.4. Тепло- и гидроизоляция магистральной теплосети от УТ-5/5 до УТ-99 с применением скорлуп ППУ

Таблица 18 – Характеристика участка тепловых сете от УТ-5/5 до УТ-99

| Наименование показателя | Ед.изм | До замены | После замены |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр х Толщина стенки – Протяженность (вид прокладки) |  | 325х6,0-3240 (н) |
| Протяженность участка (в 2х трубном) | м | 1620 |
| Год ввода в эксплуатацию | год | 1987 |
| Фактический срок службы | лет | 29 |
| Тип изоляция | - | маты минераловатные | скорлупа ППУ |
| Техническое состояние изоляционных конструкций | - | разрушение конструкции > 80%, уплотнение основного > чем на 50 % | Х |
| Поправочный коэффициент к теплопроводности | - | 3,5 | Х |
| Технологические потери (с учетом утечек и затрат на испытания) |  |
| нормативные | Гкал в год | 2 685,12 |
| фактические | -//- | 9 397,92 | 1 339,65 |
| Экономия тепловой энергии | -//- | -6 712,8 | 1 345,47 |
| в т.ч. в стоимостном выражении (1 Гкал = 1600 руб) | тыс.руб/год | -10 740,480 | 2 152,752 |
| Основание эксплуатации | - | собственность |

Таблица 19 – Затраты на изоляцию участка тепловых сетей от УТ-5/5 до УТ-99

| Наименование материала | Диаметр трубы, мм | Длина скорлупы, мм | Цена, руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляционная скорлупа | 325,00 | 3 240,00 | 950,00 | 3 078 000,00 |
| Хомуты | 325,00 | 3 240,00 | 14,00 | 90 720,00 |
| Итого | 3 168 720,00 |

Укрупнённые сметные затраты составляют: приобретение основного материала (скорлуп ППУ) – 3 078,0 тыс. руб. с НДС; приобретение хомутов – 90,720 тыс.руб. с НДС. Итого: 3 168,72 тыс. руб. с НДС по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2019 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04, 2019 г. – 1,04. Стоимость по состоянию на 2019 год – 3 427,29 тыс.руб. с НДС.

3. График

выполнения мероприятий инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Цель реализация мероприятия | Ед. изм | Показатель | Реализация мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| Замена дымососов ДН-15,5 и ДН-17У подключенных к водогрейному котлу ПТВМ-50 инв. № 1 и 2 соответственно | Замена изношенного оборудования | % | Износ оборудования |  |  |  |
| Замена 2 (двух) сетевых насосов 1Д1250-125 на котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 |  | % | Износ оборудования |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |
| Замена 2 (двух) сетевых насосов 1Д1250-125 на котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 на насосы меньшей мощности 1Д630-125 | Снижение затрат электроэнергии на привод сетевого оборудования | кВт | Суммарная мощность сетевых насосов |  |  |  |
| Замена 2 (двух) повысительных насосов на ТПНС-101 на насосы большое мощности | Обеспечение потребителей тепловой энергией | кВт | Суммарная мощность повысительных насосов |  |  |  |
| Установка частотно-регулируемых приводов на подпиточные насосы КМ 100-65-200 котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 | Увеличение точности регулирования, экономия электрической энегии, снижение износа оборудования, увеличения срока службы | кВт·ч | Расход электроэнергии |  |  |  |
| Разработка проектной документации на реконструкцию котельной по ул. 30-я Северная, 65/1 с заменой паровых котлов на водогрейные | Снижение доли собственных нужд при выработке теппловой энергии, повышение технико-экономических показателей котельной | % | Собственные нужды котельной |  |  |  |
| Тепло- и гидроизоляция трубопроводной арматуры тепловых сетей диаметром 720 - 159 мм с применением теплоизоляционного материала Изолат-03 | Снижение местных тепловых потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  |  |
| Тепло- и гидроизоляция магистральной теплосети от УТ-5 до УТ-6 с применением скорлуп ППУ | Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии, теплоносителя | Гкал в год | Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |
| Тепло- и гидроизоляция магистральной теплосети от УТ-6 до УТ-2 (зав. Им.Козицкого) с применением скорлуп ППУ | Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии, теплоносителя | Гкал в год | Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |
| Тепло- и гидроизоляция магистральной теплосети от УТ-5/5 до УТ-99 с применением скорлуп ППУ | Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии, теплоносителя | Гкал в год | Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |